# Checklista för installation

## Allmänt

Innehavaren av en elektrisk starkströmsanläggning är den person som råder över anläggningen. Innehavaransvaret innebär att elanläggningens innehavare är skyldig att se till att anläggningen är rätt utförd, hålls i sådant skick samt drivs på sådant sätt att den ger nödvändig säkerhet för person och egendom.

Innehavaren ska utse en person som är eldriftansvarig för reservkraftanläggningen, det vill säga har arbetsuppgiften att ansvara för den elektriska anläggningens skötsel.

Nedan finns en checklista med förslag på punkter som bör beaktas vid en installation. Använd den som ett stöd för ett eget upplägg.

### Allmänt

Ordna tillstånd av nätägaren för inkoppling av reservkraftaggregatet.

Utför ordentliga drift- och funktionsprov på hela installationen med tillhörande utrustning.

Se till att personalen får utbildning.

Genomför besiktning av installationen med tillhörande kringutrustning.

Säkerställ att instruktioner som visar handhavande är uppsatta vid aggregatet.

Säkerställ att selektivitet och utlösningsvillkoret enligt gällande regelverk uppfylls.

### Stationärt reservkraftaggregat

Säkerställ att utrymmet för reservkraftaggregatet uppfyller minst brandklass EI 60.

Säkerställ att ställverk och centraler är utrustade med rätt effektbrytare för att uppnå maximal funktion, 
       till exempel ACB och MCCB.

Dimensionera ventilationen så att rätt funktion uppnås.

Installera avgassystem så att inga problem uppstår med till exempel avgaslukt i fastighetens
       ventilationssystem, ljudnivå med mera.

Kontrollera överfyllnadsskyddet för bränsletanken samt larmet för bränsleläckage 
        (bör finnas i invallningen).

Kontrollera jordtagets anslutning, märkning och övergångsresistans (protokollförs).

### Mobilt reservkraftaggregat

Säkerställ att platserna för uppställning är omsorgsfullt iordninggjorda. Detta gäller både vid
       förrådsställning och vid de prioriterade objekten.

Säkerställ att inmatningsenhet med anpassad reservkraftomkopplare finns vid de tänkta objekten:

  - Jordningsmöjligheter med nedgrävd separat jordtagselektrod med godkända uppmätta värden på jordtagets övergångsresistans.

  - Anpassade anslutningsdon, till exempel CEE-uttag eller högströmskontakter eller möjlighet till fast anslutning.

Säkerställ att det finns möjligheter till kontroll av fas-följden vid anslutning.

Kontrollera att anslutningskablarna passar till intagsdonet och att de är tillräckligt långa.